## Лист1
План подготовки к отопительному периоду МУП «Газовые котельные» на 2025-2026 год
Муниципальное | Населенный пункт | Организация | Адрес или наименование объекта | Вид коммунальной инфраструктуры | Тип работ | Описание производимых работ | Стоимость | В том числе средства федерального бюджета | В том числе средства областного бюджета | В том числе средства местного бюджета | В том числе внебюджетные источники | Срок | Отв лицо Ф.И.О
образование | [6 empty] | Тыс.руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | исполнения
Красносельский район |  | МУП «Газовые котельные»
| п.Красное-на-Волге |  | Котельная п.Красное-на-Волге, мкр.Восточный 2а | теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт сетевого насоса Д-320-50, 1Д-200 – 90 – 2 шт | 5 |  |  |  | 5 | Май-июль | Рубцов П.И.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена на водоподготовительной установке: задвижкаØ50мм «31ч47бк» 2 шт | 12 |  |  |  | 12 | Май-июль | Рубцов П.И.
- манометры ( 0—10 кг/см2 ) 4 шт
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Покраска аккумуляторных баков 2 шт | 1 |  |  |  | 1 | Май-июль | Рубцов П.И.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Очистка и ремонт соляной ячейки с заменой сообщающихся трубопроводов | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Рубцов П.И.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт сетевых и подпиточных насосов: | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Рубцов П.И.
подшипники № 305, № 306 + №180309 4+4+4 шт
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Поверка приборов | 30 |  |  |  | 30 | Май-июль | Рубцов П.И.
|  |  |  | теплоснабжение | Текущий ремонт | Косметический ремонт помещений краска 30 кг | 8 |  |  |  | 8 | Май-июль | Рубцов П.И.
[5 empty] | Текущий ремонт | Ремонт газозапорной арматуры | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Рубцов П.И.
| д. Ивановское |  | Котельная | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Техническое обслуживание водогрейных котлов «NOVELLA-71” 3 шт | 5 |  |  |  | 5 | Май-июль | Лукин А.П.
д. Ивановское
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Выполнить госповерку «СТГ1-1» | 5 |  |  |  | 5 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  |  | теплоснабжение | Текущий ремонт | Косметический ремонт помещений котельной. краска 4 кг | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Май-июль | Лукин А.П.
| д.Шолохово |  | Котельная д.Шолохово | теплоснабжение | Текущий ремонт | Техническое обслуживание водогрейных котлов Термотехник 3 шт | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт газозапорной арматуры | 5 |  |  |  | 5 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  |  | теплоснабжение | Текущий ремонт | Ремонт сетевых и подпиточных насосов: | 8 |  |  |  | 8 | Май-июль | Лукин А.П.
подшипники № 308
+ №309 4+4 шт
[5 empty] | Текущий ремонт | Провести поверку приборов | 15 |  |  |  | 15 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Диагностика и ремонт системы автоматизации | 10 |  |  |  | 10 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  |  | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Косметический ремонт помещений котельной. краска 12 кг | 8 |  |  |  | 8 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  | Котельная п.Красное-на-Волге | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание системы химводоподоготовки котельной с добавлением реагентов | 3 |  |  |  | 3 | Май-июль | Рубцов П.И.
|  |  | Котельная д. Ивановское | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание системы химводоподоготовки котельной с добавлением реагентов | 3 |  |  |  | 3 | Май-июль | Лукин А.П.
|  |  | Котельная д.Шолохово | Теплоснабжение | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание системы химводоподоготовки котельной с добавлением реагентов | 3 |  |  |  | 3 | Май-июль | Лукин А.П.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
| п.Красное-на-Волге |  | Тепловая сеть мкр.Восточный д №5 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена участка тепловой сети Д-57 мм 35м | 70 |  |  | 70 |  | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
|  |  | Тепловая сеть пер. Пушкина д.16 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена участка тепловой сети Д-57 мм 70м | 70 |  |  | 70 |  | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
|  |  | Тепловая сеть ул.Советская 44б | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена участка тепловой сети Д-57 мм 40м | 70 |  |  | 70 |  | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
|  |  | Тепловая сеть ул.Ракетная 1 | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена участка тепловой сети Д-57 мм 20м | 40 |  |  | 40 |  | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
д.Шолохово
|  |  | Тепловая сеть мкр. Льнозавода | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена запорной арматуры и ремонт теплосети в тепловой камере № 4 | 30 |  |  |  | 30 | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
|  |  | Тепловая сеть мкр.Льнозавода | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Замена участка тепловой сети и ГВС Д-57 и 100 мм 30м | 80 |  |  |  | 60 | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
|  |  | Тепловая сеть д.Шолохово | Теплоснабжение | Текущий ремонт | Восстановление изоляции на тепловой сети – 300 м | 40 |  |  |  | 40 | Май-сентябрь | Алексеев И.С.
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <7>. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское, |  |  | о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <8>. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <9>. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки. | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово
| п.Красное-на-Волге, |  | Котельная п.Красное-на-Волге, | Теплоснабжение | Подготовка документации | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <10>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). | [5 empty] | Май-сентябрь | Быстров П.П.
| д.Шолохово, |  | Котельная д. Ивановское,
| д. Ивановское |  | Котельная д.Шолохово